安装注意事项

德国ESSER消防自动报警系统，安装注意事项:

- 线路：

自动报警系统所有管线均应到位并已经过测试,无接地、短路和开路。

- 设备：

  - 设备均应按消防规范的要求进行安装，为了防止手报玻璃在开通前损坏，建议在安装时先取下，在正式交付前方才装上，主机的线路在您没有把握前可不接，也不要通电（备电电池也暂不要接入），待我司调试人员到场再接线并通电。

  - 探测器、模块、手报上有个条形码，将条形码的后四位抄下来，并标注在平面图上 。

  - 模块、手报上的电路板在安装过程中和安装完后都不应该有任何的变形。